## Sheet1
Činjenica da je oko 70% objekta tehničke namene sa uslovom zatvorenosti prema spljnom prostoru (bez prozora), a oko 30% ne-tehničke namene i u principu otvorenije, moguće je tu razliku ispoljiti i u oblikovanju objekta kroz volumen, obradu fasade, čak i konstruktivno rešenje.
Prostorije - procena površina
Prostorije / grupe prostorija sa pretpostavljenim površinama: | var. 1 /dizel agregati van objekta | var.2 /dizel agregati u objektu | neto površina
1. Osnovni energetski blok: smeštaj transformatora 4x1 MW - četiri prostorije cca 4 x 8.00 m= 32.00 m2; 10 kV postrojenje cca 20.00 m2; NN postrojenje 0.4 kV - cca 70.00 m2; pretprostor cca 6.00 m2 |  |  | 128
trafoi: 4 x 8 = 32 m2 | prizemlje | prizemlje
10 kV postrojenje: 20 m2 | prizemlje | prizemlje
nisko-naponsko postrojenje: 70 m2 | prizemlje | prizemlje
predprostor: 6 m2 | prizemlje | prizemlje
2. Backup energetski blok: 2 prostorije za smeštaj baterija cca 2 x 20.00 = 40.00 m2; 2 prostorije za UPS uređaje cca 2 x 42.00 = 84.00 m2 |  |  | 124
baterije: 40 m2 | prizemlje | prizemlje
UPS uređaji: 84 m2 | I sprat | II sprat
3. Ostale prostorije energetike: tehnički kanali el. struje ukupno cca 20.00 m2 |  |  | 20
4. Server sale za smeštaj telekomunikacione i IT opreme: četiri sale: cca 230.00 + 110.00 + 160.00 + 100.00 = 600.00 m2. pretprostori sistem sala cca 50.00 m2 |  |  | 650
server sala A: 230 + 15 = 245 m2 | I sprat | I sprat
server sala B: 110 + 10 = 120 m2 | I sprat | I sprat
server sala C: 160 + 15 = 175 m2 | prizemlje | II sprat
server sala D: 100 + 10 = 110 m2 | prizemlje | II sprat
5. Prostorije termotehničkih instalacija: mašinska prostorija cca 60.00 m2 (prizemlje ili tehnička etaža); prostorije za smeštaj klima ormara za hlađenje server sala cca 80.00 m2 (pored sistem sala); prostorija za gasni kotao 20.00 m2 (prizemlje ili tehnička etaža) |  |  | 160
6. Teretni lift - u osnovi cca 8.00 m2; pripadajuća mašinska prostorija cca 6.00 m2 |  |  | 22
7. Stabilni sistem za gašenje požara - prostorije za smeštaj boca za gašenje ukupno cca 30.00 m2 (pored sistem sala) |  |  | 30
8. Kontrola ulaza - dve prostorije ukupne površine cca 40.00 m2 | prizemlje | prizemlje | 40
9. Sanitarni čvorovi u prizemlju i na I spratu ukupne površine cca 36.00 m2; čajna kuhinja cca 20.00 m2 (prizemlje, opciono I sprat) |  |  | 56
10. Stepenište - u osnovi cca 16.00 m2 |  |  | 32
11. Magacinski prostor u prizemlju i na I spratu ukupne površine cca 60.00 m2 ( 30 + 30 ) |  |  | 60
12. Ofisi: rezervni operativni i call centar cca 40.00 m2; administratori održavanja sistem sala cca 45.00 m2; tehničar održavanja objekta cca 12.00 m2 (moguće u prizemlju pored kontrole ulaza); test room cca 2 x 25.00 = 50.00 m2 | I sprat | I sprat/II sprat | 147
13. Komunikacioni prostori cca 150.00 m2 |  |  | 150
14. Više tehničkih vertikala za smeštaj kablova elektro napajanja, optike i bakarnih kablova cca 30 m2 |  |  | 30
|  | ukupno varijanta 1: | 1649
15. varijanta sa dizel agregatima u objektu: prostorija DA: 200 m2 (prizemlje) |  | 200
|  | ukupno varijanta 2: | 1849
Ukupna neto pretpostavljena površina - varijanta 1 cca 1.650 m2; bruto cca 1.850 m2
Ukupna neto pretpostavljena površina - varijanta 2 cca 1.850 m2; bruto cca 2.050 m2
Pretpostavljena površina objekta u osnovi ( zauzeće parcele ): cca 925 m2
Napomena: procena površina data je za soluciju smeštaja čilera na tlu pored objekta, i u tom slučaju predviđa se smeštaj mašinske podstanice u prizemlju.
U varijanti sa smeštajem čilera na ravnom delu krova (iznad konformnog dela objekta), predviđa se i i smeštaj mašinske podstanice na tehničkoj etaži. U tom slučaju postoji mogućnost povećanja sistem sala u prizemlju. Na ukupnu neto površinu u tom slučaju treba dodati cca 80 m2.
Ove ukupne pretpostavljene površine su ujedino i ciljne u smislu da se kroz projektantski postupak rešavanja svih neophodnih funkcija i smeštaja instalacija, opreme i uređaja teži površini koja je manja ili jednaka ciljanoj.
Iz opravdanih razloga ili zbog naknadnih zahteva investitora moguće je i rešenje sa većom površinom od ciljane do max. cca 10%
Opciono - ukoliko iz tehničkih razloga nije moguć smeštaj 5 dizel agregata na terenu pored objekta, razmotriti smeštaj DA u prizemlju objekta, uz ukupno povećanje bruto razvijene površine od inicijalno 200 m2, reorganizaciju sadržaja pri čemu se u prizemlju zadržava energetski blok bez UPS prostorija, mašinska podstanica i odgovarajuće funkcije ulaza sa službom obezbeđenja, a ostali sadržaji se raspoređuju na prvi i drugi sprat objekta.